- KISIM

H- YARDIMCI ÜNİTE

BUHAR TESİSAT MALZEMELERİ

17- BUHAR KAZANI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - BUHAR KAZANI  (1 ADET)

- Çalışma basıncı		: 4 bar

- Tasarım basıncı		: 6 bar

- Test Basıncı		: 8 bar

- Isıtma Yüzeyi		: 40 m2

- Buhar kapasitesi		: 1.000 kg/h

- Yakıt Cinsi		:  Gaz

- Tipi			: Üç geçişli- ıslak arkalı- Skoç tip

- Standart-Sertifika		: ISO 9000-TS 377- EN12953-97/23EC CE sertifikalı

- Kontrol ve onaylar	: Tasarım, proje ve imalat kontrolleri PED 97/23 kapsamında  
                                           yapılmalıdır.

- Malzeme			: P265GH-P295GH-P355GH ( HI-HII) Sertifikalı kazan sacı.

- Borular			: EN-10217-2 kazan borusu

- Kaynak kalitesi		: EN 287 ve EN 288’e göre sertifikalı kaynakçılar tarafında            
                                           yapılmalıdır.

- Kalite Kontrol		: Kaynaklara EN 12953 standartına göre EN 473 e göre 
                                           Ultrasonik test uygulanmalıdır.

- İzolasyon			: 100 mm kalınlığında taş yünü üzeri 0,7 mm galvaniz sac ile 
                                           kaplanmalıdır.

  - GAZ BRÜLÖRÜ ( 1 ADET)

- Kapasite		: 450- 1000 kW

- Tip		: Oransal- Modulasyonlu

- Sertifikalar	: CE

- Aksesuarları	: Gaz yolu armatürleri, Kontrol panosu, sensör ve PID kontrol cihazı

  - KAZAN ÇIKIŞ VE BLÖF VANALARI

1 adet	Buhar vanası PN 16 DN 125

1 adet	Dip Blöf Vanası PN 16 DN 40 TG Küresel vana

1 adet	Dip blöf kesme vanası  PN 16 DN 40

1 adet	Yüzey blöf vanası PN 16 DN 20

  - KAZAN BESLEME POMPALARI ( 2 ADET)

Basma Yüksekliği	: 120 mss

Debi			: 5 m3/h

  - KAZAN BESLEME POMPALARI ARMATÜRLERİ

Giriş ve çıkış vanaları	: 5 adet PN 16 DN 32

Çek Vana			: 3 adet PN 16 DN 32

Filtre			: 2 adet PN 16 DN 32

  - KAZAN SU SEVİYE KONTROL SİSTEMİ( ELEKTRONİK TİP) 2 ADET

Tip				: on/off

Model			: ELK4

Çıkış Sinyalleri		: Pompa on/off –Düşük su seviye alarm-Yüksek su seviye alarm

  - REFLEX CAMLI SU SEVİYE GÖSTERGESİ ( 2 ADET)

Uzunluk			: 400 mm

  - BASINÇ ANAHTARLARI ( 3 ADET)

Çalışma aralığı		: 1- 10 Bar

  - MANOMETRELER ( 2 ADET)

Çalışma aralığı		: 0- 16 Bar

  - OMEGALAR ( 5 ADET)

Özellikleri			: Çift Helezonlu

  - ELEKTRİK GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMİ

Koruma özellikleri	: 1- Maksimum  Basınç Koruma ve alarm sistemi

: 2- Düşük su seviyesi Koruma ve alarm sistemi

: 3- Kazan ocak sıcaklığı koruma sistemi(dijital sıcaklık göstergesi  
  ile birlikte)

  - EMNİYET VENTİLLERİ ( 2 ADET)

Tip				: 2 adet tam kalkışlı yaylı-PN 16 DN 50/80

  - ELEKTRİK KONTROL PANOSU

Özellik			: Su seviye kontrolü, brülör ve pompaların beslemelerinin yapıldığı

duvar tipi-saç  etanj kontrol panosu.

: A sınıf komponetlerden ve Entegre siren sisteminden oluşmalıdır.

  - KONDENS TANKI

Özellikleri			: 2.000 Lt kapasiteli, direk buharlı ısıtıcı, 50 mm cam yünü üzeri

galvaniz sac izoleli

Aksesuarları		: 	1-Manyetik seviye göstergesi 500 mm

2- Su seviye kontrol  cihazı ( elektrikli şamandıralı)

3- Su giriş selenoid vanası 1 “ – 1 adet

4- Selenoid giriş –çıkış vanası 1 “   2 adet

5- Selenoid by pass vanası 1 “

6- Su giriş filtresi 1 “

7- Buhar giriş selenoid vanası 1 “ – 1 adet

8- Selenoid giriş ve çıkış vanası 1 “ 2 adet- paslanmaz çelik

9- Selenoid by pass vanası 1” – paslanmaz çelik

10- Buhar giriş filtresi 1 “ – paslanmaz çelik

11- Dijital sıcaklık kontrol cihazı ve termokupl