- KISIM

H- YARDIMCI ÜNİTE

44- SU SOĞUTMA KULESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapasitesi			: 250.000 Kcal/h

- Elektrik gücü			: 4 KW, 380 V, 50 Hz

- Sıcak Su Dağıtım Sistemi	: Sıcak galvaniz veya epoksi boyalı çelik konstrüksiyonlu tabii akışlı, üstü kapalı, taşma tertibatlı su dağıtım sistemi ile minimum pompalama basıncı ve uzun işletme ömrü temin edilmiştir. Tabii akışlı su dağıtımı özel şekilde dizayn edilmiş poliproplen fiskiyelerle yapılmalıdır.

- Hava Giriş Pabuçları		: Sıcak galvaniz veya epoksi boyalı saç levhadan yapılmış olan hava giriş panjurları; hava akımını üniformolarak düzenleyecek şekilde dizayn edilmiş ve buzlanma problemi minimuma indirilmiş olmalıdır.

- Balık Sırtı Separetör		: Plastik polistiren imal edilen separatörlerin havayı iyi yönlendirmeleri nedeniyle fandan düşük güç çekilmesi sağlanmalıdır. Kontrol ve bakımları kolay olmalıdır. Separatörler çift geçişli olarak monte edildiklerinden hava içindeki suyu iyi şekilde tutmalıdır. Sürükleme kaybı %0,2'nin altında olmalıdır.

- Plastik Dolgu			: Polistireb plastikten mamul yüksek performanslı dolgu, su-hava temasını maksimum seviyede tutacak şekilde özel olarak dizayn ve imal edilmelidir.

- Kule Gövdesi			: Dizayn ve konstrüksiyonu, azami mukavemeti ve kolayca taşınabilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Kule gövdesi, havuzlar ve üst gövdeden ibaret olmalıdır. Standart olarak paslanmaya karşı epoksi boyalı ve özel istek üzerine sıcak galvanizli çelikten imal edilmelidir.

- Fan				: Kuleler için özel şekilde dizayn edilmiş; sessiz, statik ve dinamik olarak tam balanslı, korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmektedir. kayış-kasnak tertibatıyla tahrik edilmelidir.

- Fan Koruyucu			: Yabancı maddelerin girmesine mani olacak şekilde yuvarlak profilli demirden aerodinamik yapıda hatveli fan koruyucusu sökülebilir tipte imal edilmelidir.

- Fan Silindiri			: Havanın fana kolayca girişini, dolayısıyla kulenin verimli çalışmasını temin edecek şekilde dizayn edilmelidir.

- Su Filtresi			: Tulumbalara gidecek suyun yabancı maddelerden temizlenmesini sağlamak üzere havuz emişine monte edilmelidir.

- Giriş Çıkış Branşmanı		: Sıcak su girişi üst havuza, soğuk su çıkışı alt havuza monte edilmelidir.

- Armatürler			: Buharlaşma ve sürüklenme kayıplarını karşılayabilecek besleme flatörü ile taşıma ve tahliye irtibatlarından ibaret olmalıdır.